# Opis przedmiotu zamówienia.

„Rozbudowa  i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, 
gmina Daleszyce”

71.42.00.00 – 8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71.32.00.00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.24.80.00 – 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

45.00.00.00 – 7 – Roboty budowlane

45.10.00.00 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.00.00 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45.25.21.27 – 4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45.30.00.00 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.23.21.52 – 2 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45.23.31.20 – 6 – Roboty w zakresie budowy dróg

71.31.53.00 – 2 – Usługi opomiarowania dla budownictwa

- 1.1. Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa  i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie współfinansowane jest w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4  „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” objętego Regionalnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami i Normami.

- Inwestycja, będzie polegała na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce, pod kątem zwiększenia przepustowości 
i spełnienia wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r (91/271/EWG) w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika oraz parametrów jakie narzuca Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U.2014. poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami).

- Oczyszczalnia obsługuje część gminy Daleszyce.

- Planując zakres rozbudowy uwzględniono przejęcie i oczyszczenie do wymaganych parametrów ścieków noworealizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kranów i Brzechów, gm. Daleszyce. Kanalizacja ta wykonywana będzie wg. odrębnych opracowań i nie wchodzi w zakres niniejszej inwestycji.

- W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w miejscowości Daleszyce obejmuje:

- sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego;

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów, opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i zgłoszeniami dla robót niewymagających pozwolenia;

- sporządzenie projektów wykonawczych;

- wykonanie robót budowlanych;

- dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów,

- dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA 
i monitorowania stanów pracy w zmodernizowanych i rozbudowanych obiektach, 
z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni (na podstawie wykonanego projektu),

- przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie wraz 
z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami:

- polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami).

- europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia 27.02.1998 roku.

- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków bytowych odbieranych przez system kanalizacyjny aglomeracji Daleszyce w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni ≤ 9500 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 1000 m3/d.

- Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Daleszycach oraz rozwiązanie problemu gospodarki osadowej.

- Oczyszczalnia została wybudowana w roku 1994 i rozbudowana w roku 2003 do przepustowości dobowej 500 m3/d. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną w której wykorzystuje się proces osadu czynnego realizowany w reaktorach sekwencyjnych SBR.

- Z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce konieczne jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Docelowo do oczyszczalni ścieków w Daleszycach dopłyną dodatkowo ścieki z nowo projektowanej kanalizacji 
w miejscowościach Kranów (ok. 75% ścieków z Kranowa) i Brzechów. W ramach planowanej inwestycji zakłada się zwiększenie przepustowości dobowej do 1000 m3/d, wprowadzenie wysokosprawnego usuwania substancji biogennych oraz rozwiązanie problemu osadów powstających w wyniku oczyszczania ścieków.

- W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe obiekty: Budynek oczyszczania mechanicznego z wysokosprawnym sitopiaskownikiem z usuwaniem tłuszczy, Blok Oczyszczania Biologicznego z usuwaniem substancji biogennych, stanowisko dmuchaw, plac magazynowy osadu zgranulowanego. Zmodernizowana zostanie także część osadowa.  Powstający na oczyszczalni osad nadmierny po odwodnieniu kierowany będzie do  chemicznej stabilizacji 
i granulacji z wapnem.

- Planowana inwestycja pozwoli na przetwarzanie osadów ściekowych, w wyniku którego powstanie produkt neutralny dla środowiska. Produkt końcowy jako tzw. polepszacz glebowy może być wykorzystywany jako doskonały nawóz do celów rolniczych lub upraw leśnych. Zgranulowany nawóz polepsza warunki glebowe przez zmniejszenie deficytu humusu w glebie 
i poprawę bioprzyswajalności składników pokarmowych w glebie, a dzięki specyficznej strukturze zgranulowanego produktu do rozprowadzania go na polach można używać typowych, dostępnych na rynku roztrząsaczy (rozsiewaczy) obornika lub nawozów sztucznych.

- W ramach przedsięwzięcia planuję się realizację następujących podstawowych obiektów oczyszczalni:

- w części mechanicznej:

- Pompownia Ścieków z Komorą Armatury

- Budynek Oczyszczania Mechanicznego z zabudowanymi: urządzeniem oczyszczania mechanicznego: krata obrotowa z praską do skratek zintegrowana z piaskownikiem poziomym oraz płuczką piasku

- Punk Zlewny Ścieków Dowożonych ze Zbiornikami Retencyjnymi Ścieków Dowożonych

- w części biologicznej:

- Blok Oczyszczania  Biologicznego, pracujący w technologii niskoobciążonego osadu czynnego, (2 ciągi oczyszczania) z komorami:

- komora defosfatacji

- komora denitryfikacji

- komora nitryfikacji.

- osadnik wtórny

- komora zagęszczania osadu nadmiernego

- Punkt Kontrolno Pomiarowy Ścieków Oczyszczonych

- Wylot do odbiornika – istniejący bez zmian

- w części osadowej:

- Budynek Technologiczny z Pomieszczeniem Odwadniania i Granulacji Osadu

- Plac Magazynowy Osadu Odwodnionego

- Zbiornik Osadu Nadmiernego

- oraz obiektów

- kanałów i rurociągów technologicznych,

- stacji transformatorowej, sieci kablowych elektroenergetycznych zasilających 
i sterowniczych oraz oświetleniowych

- stanowisko dmuchaw

- stanowisko agregatu prądotwórczego

- stacja dozowania PIX

- drogi, place i zieleń.

- ogrodzenie

- inne obiekty budowlane i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni

- Ostatnim etapem będzie rozruch całej oczyszczalni z optymalizacją ustawień i programu AKPiA oraz uzyskanie certyfikatu na stosowanie polepszacza glebowego.

- W ramach inwestycji należy doposażyć oczyszczalnię ścieków w Daleszycach w następujący sprzęt:

- koparkoładowarka z silnikiem 55 kW

- wózek widłowy z napędem spalinowym

- przenośny miernik cyfrowy z sondą optyczną tlenu rozpuszczonego

- wagosuszarka do pomiaru gęstości osadu czynnego

- Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę  równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

- Elementy Robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy. Wykonawca w czasie wykonywania Robót będzie przestrzegał wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie Zakładu. Wykonywanie Robót nie może spowodować zakłóceń w pracy Zakładu. Wszelkie prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Zakładu muszą być uzgodnione pisemnie 
z Inspektorami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. Jeżeli ze względu na zaproponowane rozwiązania Wykonawca zmuszony będzie do ingerencji w istniejące 
i pracujące instalacje technologiczne należy przewidzieć taki sposób organizacji Robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą pracę Zakładu.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków w czasie wykonywania Robót.

- 1.2  Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

- Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym również PFU), który stanowi załącznik do SIWZ zawierającym:

- charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni;

- zakres zamówienia;

- aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

- układ technologiczny oczyszczalni

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe;

- warunki wykonania i odbioru robót;

- Wykonawca po zapoznaniu się z programem funkcjonalno-użytkowym i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

1.3.  Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ 
i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi 
w stosunku do tych wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz wykazanie równoważności przez zastosowanie materiałów odpowiadających normie produktu wskazanego 
z nazwy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

1.4.  Wykonawca jest zobowiązany  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.

1.5.  Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

1.6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja 
w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy 
i przepisy.

1.7. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

1.8.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

(Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. 
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z naturą i rodzajem gruntu, elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia 
z tytułu nieznajomości terenu budowy, braku możliwości dojazdu itd. Braki te nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie rozpocząć robót w wyznaczonym terminie i nie dotrzymać wymaganych terminów realizacji. Termin wizji lokalnej oraz szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.)

1.9. Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu szacunkowe zestawienie kosztów wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji poszczególnych działań – robót (aktualizacje harmonogramu należy przeprowadzać w przypadku każdej zmiany, a także na każde żądanie Zamawiającego) przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania oraz pozwolenie na użytkowanie. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji dostarczona 
w formie trwale spiętej.

Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć.

1.10. Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy pracami obiekty (wykopy itp.) były zabezpieczone przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca.

1.11. Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 1 dzień od chwili zgłoszenia pisemnego bądź telefonicznego. Termin przystąpienia do usuwania wad 
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć je przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Każde usunięcie wad i usterek musi zostać udokumentowane odpowiednim protokołem.

1.12. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru końcowego robót.

Na urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. Gwarancja musi obejmować kompletne urządzenie.

1.13. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

1.14. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są wystawione przez Wykonawcę faktury częściowe za wykonane czynności:

a) do 90 % wartości zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia;

b) 10 % wartości zamówienia za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,  dostarczenie zatwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Terminem zakończenia realizacji zadania jest termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

1.15. Płatności będą dokonywane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz z protokołem odbioru częściowego/końcowego podpisanym przez Zamawiającego. Termin zapłaty faktury Wykonawcy: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

1.16. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.

1.17. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również:

1. Zapewnienie nadzoru i obsługi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie 
z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą;

2. Opracowanie projektu organizacji placu budowy uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników oraz przepisy BHP i Ochrony Środowiska;

3. Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie 
i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom;

4. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących. 
W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy;

5. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu;

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu z gestorami tych mediów;

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac.

10. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian.

11. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy 
i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem.

12. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe
oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich zamontowanych urządzeń wraz 
z prowadzeniem książki serwisowej;

13. Wykonawca w okresie gwarancji zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd stanu zamontowanych urządzeń z udziałem Zamawiającego.

14. Wykonawca przeszkoli personel użytkownika obiektu w zakresie obsługi zamontowanych maszyn i urządzeń oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odbycie takiego przeszkolenia.

15. Wykonawca zobowiązany jest do powielenia dokumentacji projektowej we własnym zakresie 
i na własny koszt.

16. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór nad wykonaniem robót branżowych 
w każdej specjalności (ins. elektryczne, inst. sanitarne, konstrukcyjno – budowlana, geodezyjna, geologiczna).

17. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji 
we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora prac, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Zamawiającym i będzie zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy.

Termin realizacji zadania do dnia 30.10.2020r.